## Sheet1
惠州市第四污水处理厂化验月报表
2018年 05月 单位：mg/L
日期 | COD |  | NH3-N |  | BOD5 |  | TP |  | TN |  | SS |  | 备注
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水
1 | 108 | 20.2 | 20.9 | 0.99 |  |  | 1.98 | 0.99 | 26.8 | 10.7 | 100.5 | 10.2
2 | 107 | 20.1 | 20.7 | 0.97 | 50 | 10.1 | 1.96 | 0.98 | 26.6 | 10.5 | 100.8 | 10.5
3 | 109 | 20.3 | 20.8 | 0.98 |  |  | 1.97 | 0.97 | 26.7 | 10.6 | 100.9 | 10.2
4 | 108 | 20.2 | 20.9 | 0.97 |  |  | 1.96 | 0.98 | 26.9 | 10.8 | 100.7 | 10.4
5 | 107 | 20.4 | 20.8 | 0.98 |  |  | 1.98 | 0.99 | 26.6 | 10.5 | 100.6 | 10.3
6 | 109 | 20.2 | 20.7 | 0.99 |  |  | 1.99 | 0.97 | 26.7 | 10.7 | 100.8 | 10.5
7 | 107 | 20.3 | 20.8 | 0.97 |  |  | 1.96 | 0.96 | 26.6 | 10.8 | 100.9 | 10.7
8 | 108 | 20.5 | 20.9 | 0.99 | 51 | 10 | 1.98 | 0.98 | 26.9 | 10.7 | 100.8 | 10.4
9 | 106 | 20.6 | 20.9 | 0.98 |  |  | 1.96 | 0.97 | 26.6 | 10.9 | 100.7 | 10.6
10 | 109 | 20.4 | 20.7 | 0.99 |  |  | 1.99 | 0.99 | 26.7 | 10.8 | 100.6 | 10.5
11 | 107 | 20.2 | 20.8 | 0.98 |  |  | 1.97 | 0.97 | 26.9 | 10.6 | 100.8 | 10.4
12 | 108 | 20.3 | 20.7 | 0.97 |  |  | 1.98 | 0.96 | 26.6 | 10.8 | 100.9 | 10.7
13 | 109 | 20.5 | 20.9 | 0.99 |  |  | 1.99 | 0.98 | 26.9 | 10.7 | 100.6 | 10.5
14 | 108 | 20.3 | 20.8 | 0.98 | 50 | 10.1 | 1.96 | 0.97 | 26.7 | 10.8 | 100.8 | 10.6
15 | 107 | 20.4 | 20.7 | 0.99 |  |  | 1.97 | 0.99 | 26.8 | 10.6 | 100.7 | 10.4
16 | 108 | 20.2 | 20.8 | 0.97 |  |  | 1.99 | 0.98 | 26.9 | 10.7 | 100.9 | 10.5
17 | 109 | 20.5 | 20.6 | 0.99 |  |  | 1.98 | 0.96 | 26.6 | 10.6 | 100.7 | 10.4
18 | 107 | 20.2 | 20.7 | 0.98 |  |  | 1.99 | 0.99 | 26.8 | 10.6 | 100.9 | 10.7
19 | 108 | 20.4 | 20.9 | 0.99 |  |  | 1.97 | 0.97 | 26.7 | 10.7 | 100.8 | 10.5
20 | 109 | 20.3 | 20.7 | 0.98 | 51 | 10.1 | 1.97 | 0.96 | 26.6 | 10.9 | 100.9 | 10.6
21 | 107 | 20.2 | 20.8 | 0.96 |  |  | 1.99 | 0.98 | 26.8 | 10.8 | 100.6 | 10.7
22 | 108 | 20.4 | 20.6 | 0.98 |  |  | 1.98 | 0.96 | 26.7 | 10.6 | 100.9 | 10.4
23 | 106 | 20.5 | 20.7 | 0.99 |  |  | 1.97 | 0.98 | 26.6 | 10.9 | 100.8 | 10.5
24 | 108 | 20.3 | 20.9 | 0.96 |  |  | 1.99 | 0.97 | 26.8 | 10.7 | 100.6 | 10.7
25 | 109 | 20.4 | 20.8 | 0.98 |  |  | 1.98 | 0.98 | 26.9 | 10.6 | 100.9 | 10.4
26 | 108 | 20.2 | 20.9 | 0.96 | 51 | 10 | 1.97 | 0.99 | 26.6 | 10.9 | 100.7 | 10.6
27 | 109 | 20.4 | 20.7 | 0.99 |  |  | 1.99 | 0.97 | 26.9 | 10.8 | 100.8 | 10.5
28 | 107 | 20.2 | 20.8 | 0.98 |  |  | 1.96 | 0.99 | 26.6 | 10.6 | 100.6 | 10.7
29 | 108 | 20.3 | 20.9 | 0.96 |  |  | 1.97 | 0.97 | 26.7 | 10.8 | 100.9 | 10.6
30 | 106 | 20.5 | 20.8 | 0.99 |  |  | 1.98 | 0.98 | 26.9 | 10.9 | 100.8 | 10.5
31 | 109 | 20.4 | 20.7 | 0.97 |  |  | 1.97 | 0.99 | 26.8 | 10.7 | 100.7 | 10.7
均值 | 107.8387 | 20.3323 | 20.7839 | 0.97903 | 50.6 | 10.06 | 1.9758 | 0.97645 | 26.7387 | 10.7194 | 100.7613 | 10.5129
制表人：周伟琼 | [5 empty] | 化验员：周伟琼 |  |  |  |  | 审核：